## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
5E.1 RAZDELILCI |  | 0
5E.2 SVETLOBNA TELESA |  | 0
5E.3 INŠTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
5E.5 ŠIBKI TOK |  | 0
5E.6 PROJEKT IZVEDENIH DEL |  | 0
SKUPAJ | € | 0
OPOMBA!
V predračunu ni zajet davek na dodano vrednost.

## Stikalni bloki
5E. POPIS DEL IN MATERIALA
VHODNA AVLA
5E.1 RAZDELILCI
POZ | OPIS |  | KOL. | CENA/KOM | SKUPAJ
1 | Obstoječi razdelilnik R-H-(HODNIK), dodatna oprema za prizidano vhodno avlo:
| - inst. izbirno stikalo 10A/1-0-2 | kos | 1
| - enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do 16 A | kos | 5
| - LUX-omat s senzorjem | kpl | 1
| - inst. enofazni kontaktor. IK-20A/230V | kos | 1
| - vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, | % | 5% |  |  | 0
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
| skupaj | kos | 1 | 0
2 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški |  | 5% |  | 0
| RAZDELILCI SKUPAJ | € |  |  | 0

## Svetlobna telesa
5E.2 SVETLOBNA TELESA
POZ | OPIS |  | KOL. | CENA/KOM | SKUPAJ
1 | S5 - KALIS 65 LINE C/S L SOP 5300lm 55W 830 L3081mm FO IP20 BLACK, komplet z montažnim materialom. Z garancijsko dobo 5 (pet) let in 50 000 ur delovne dobe. | kos | 6
2 | S5 - KALIS 65 LINE C/S L SOP 4300lm 45W 830 L2522mm FO IP20 BLACK, komplet z montažnim materialom. Z garancijsko dobo 5 (pet) let in 50 000 ur delovne dobe. | kos | 2
3 | L11 - Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij 18mm x 19mm x 780mm. Narejen iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z opalnim samougasnim polikarbonatnim pokrovom propustnosti minimalno 80%, montažnimi pritrdili in zaključnimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak moči 11,5W/m, 1540lm/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in zaščito IP55. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Tip: FOBMARK | kpl | 1
4 | Nadgradna svetilka za zasilno razsvetljavo, LED 3W, v lokalno pripravnem stiku (LP), z enourno avtonomijo delovanja ob izpadu napajanja, komplet z montažnim priborom ter ustreznim evakuacijskem simbolom | kos | 4
5 | Pregled zasilne razsvetljave ter izdaja poročila o ustreznosti | kpl | 1
6 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški |  | 5% |  | 0
| SVETLOBNA TELESA SKUPAJ | € |  |  | 0

## Inštalacijski material
5E.3 INŠTALACIJSKI MATERIAL
POZ | OPIS |  | KOL. | CENA/KOM | SKUPAJ
1 | Instalacijska dekorativna podometna stikala, komplet z dozo in pripadajočim okvirjem
| - stikalo navadno | kos | 1
| - stikalo izmenično | kos | 4
2 | Podometna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z dozo in pripadajočim okvirjem
| -enojna | kos | 5
3 | Priklop el.opreme direktno na predpripravljen kabelski izvod do 3x2,5mm2, po navodilih dobavitelja | kpl | 1 |  |  | VRATA
4 | Instalacijski kabelski vodnik položen na pripravljeno traso, pretežno v instalacijske cevi
| - NYM 2 x 1,5 mm2 | m | 20
| - NYM 3 x 1,5 mm2 | m | 65
| - NYM 3 x 2,5 mm2 | m | 45
5 | Perforirane pocinkane kabelske police PK, komplet s spojnicami, koleni, konzolami ter ostalim pritrdilnim materialom
| - PK 100 | m | 10
6 | Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v beton, omet ali montažne stene, dimenzij:
| - fleksi cev F16 mm | m | 70
| - fleksi cev F48 mm | m | 30
7 | Instalacijski PVC nosilci za pritrjevanje kablov na strop, položeni na pol metra, komplet s pritrdilnim priborom
| - dvostranski kabel.PVC nosilec širine 100mm | kom | 10
8 | PVC podometna doza, dimenzij 300x200x130mm, ustrezno prezračevana, namenjena za vgradnjo LED napajalnikov. | kom | 1
9 | Kovinska podometna omarica (dvakrat barvana-barva po izbiri arh.), dimenzij 300x300x150mm. | kom | 1
10 | Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve, položen med kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala zaključen s stisljivim tulcem oz. kabelskim čevljem
| - H05V-R 6 mm2 | m | 10
11 | Strelovodni vodnik Al Φ8 mm, pritrjen na tipske nosilce za streho in fasado, na vsak tekoč meter, za povezavo lovilnih palic z obstoječim lovilom. V poz. so vključeni tudi ustrezni nosilci. | m | 50
12 | Izdelava križnega spoja med strelovodno žico Al Φ8 mm na strehi preko ustrezne sponke | kpl | 4
13 | Dobava in montaža ploščatega vodnika FeZn 25x4 mm za izvedbo ozemljitvenega obroča (položen v izkopan jarek) | m | 20
14 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim ozemlj. vodniki. | kpl | 4
15 | Dobava in montaža ustrezne objemke iz nerjavečega jekla za ozemljitev odtočne vertikalne cevi | kpl | 1
16 | Meritve električnih ter strelovodnih inštalacij in izdelava merilnih listin | kpl | 1
17 | Odklop, ureditev-preusmeritve ter ponovni priklop obstoječi kablov pož. javljanja, protivlomnega javljanja ter strukturalne mreže ( na območju prizidane vhodne avle ) | kpl | 1
18 | Nepredvidena dodatna dela, |  | 5% |  | 0
19 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, |  | 5% |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ | € |  |  | 0

## Šibki tok
5E.5 ŠIBKI TOK
POZ | OPIS |  | KOL. | CENA/KOM | SKUPAJ
1 | Analogni adresni optični javljalnik dima, montiran na strop, komplet s podnožjem in tablico (kompatibilen z obstoječo požarno centralo MORLEY) | kos | 2
2 | Analogni adresni ročni javljalnik dima, montiran na steno, komplet s tablico (kompatibilen z obstoječo požarno centralo MORLEY) | kpl | 1
3 | Adresni vmesik (za vrata in pož. lopute), montiran na steno, komplet s tablico (kompatibilen z obstoječo požarno centralo MORLEY) | kpl | 3
4 | Vključitev novih dodatnih javljanikov na obstoječo centralo za požarno javljanje, programiranje ter parametriranje centrale na novo stanje | kpl | 1
5 | Pregled elementov aktivne požarne zaščite (požarno javljanje) s strani pooblaščene organizacije ter izdaja certifikata op pregledu in ustreznosti sistema | kpl | 1
6 | Kombinirani IR/MW senzor gibanja, polje pokritja 18x18m, | kos | 1
7 | Instalacijski komunikacijski kabel položen na pripravljeno traso, pretežno v instalacijske cevi
| - JY(St)Y 1x2x1,0 mm - rdeče barve - požarna zanka | m | 120
| - LiYCY 2x0,5+4x0,22 mm - (vlom) | m | 50
| - UTP Cat 6 - (krmiljenje klimata) | m | 70
| - ognjeodpor (E60) 2x1,5mm2 z objemkami | m | 75
8 | Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v beton, omet ali montažne stene, dimenzij:
| - fleksi cev F16 mm | m | 65
| - fleksi cev F48 mm | m | 30
9 | Instalacijska plastična toga Q kanal 16x16mm za nadgradno montažo, komplet s pritrdilnim priborom | m | 50
10 | Perforirana pocinkane kabelske polica s pokrovom, komplet s spojnicami, koleni teh ostalim pritrdilnim materialom
| - PK 100 | m | 10
11 | Meritve šibkotočnih el. (UTP) inštalacij in izdelava merilnih listin | kpl | 1
12 | Nepredvidena dodatna dela, |  | 5% |  | 0
13 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški |  | 5% |  | 0
| ŠIBKI TOK SKUPAJ | € |  |  | 0