## PRIZIDEK
št.post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
5 | POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL - PRIZIDEK
5.1. | VODOVODNA INSTALACIJA
5.1.1. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
1 | Kompletno stranišče sestavljeno iz:
- straniščne školjke, s stenskim iztokom, z montažnim elementom za stenski WC, kompletno s podometnim kotličkom za vgradnjo v mavčnokartonsko steno, s kompletno dotočno in odtočno garnituro, s sedežno desko s pokrovom
- kotnega ventila DN15 s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
| po izboru arhitekta oz. investitorja | kos | 5 | 0 | 0
2 | Kompletno stranišče za invalide, sestavljeno iz:
- straniščne školjke za invalide, s stenskim iztokom, z montažnim elementom za stenski WC, kompletno s podometnim kotličkom za vgradnjo v mavčnokartonsko steno, s kompletno dotočno in odtočno garnituro, s sedežno desko s pokrovom
- ročaj fiksni bočni in ročaj preklopni
| po izboru arhitekta oz. investitorja | kos | 1 | 0 | 0
3 | Kompletni umivalnik, sestavljen iz:
- umivalnika, iz bele sanitarne keramike, ovalne oblike, dimenzije: širina 500 mm, globina 350 mm, za vgradnjo v oz. na pult
- odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm
- stoječe mešalne baterije DN15 za umivalnik, s fiksnim izpustom in perlatorjem, kompletno z dvema kotnima ventiloma DN15
| po izboru arhitekta oz. investitorja | kos | 2 | 0 | 0
4 | Kompletni umivalnik za invalide, sestavljen iz:
- umivalnika, iz bele sanitarne keramike, za montažo na zid iz penobetona, vključno z nosilno podkonstrukcijo
- odtočnega ventila in sifona prirejenega za invalidski umivalnik, dim. 32 mm
- stoječe mešalne baterije DN15 za umivalnik, s fiksnim izpustom in perlatorjem, z omejevanjem temperature iztoka, kompletno z dvema kotnima ventiloma DN15
| po izboru arhitekta oz. investitorja | kos | 1 | 0 | 0
5 | Kompletni trokadero, sestavljen iz:
- trokadero školjke, s stenskim iztokom, iz bele sanitarne keramike, z rešetko v pokromani izvedbi
-zidne enoročne mešalne baterije DN15 s premičnim izpustom in ročno prho
- dveh kotnih ventilov DN15
- tlačnega izpiralca DN20 z bakteriološko zaporo
- ravnega ventila DN20 za vzidavo
| po izboru arhitekta oz. investitorja | kos | 1 | 0 | 0
6 | Modularni termostatski obtočni ventil za regulacijo pretoka cirkulacijske sanitarne vode, vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
(ventile pritrditi ob steno)
ustreza npr. proizvod DANFOSS, tip MTCV model B
| DN15 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Krogelna zaporna pipa navojne izvedbe, kompletno s tesnilnim materialom, za toplo vodo do 110°C, PN6
| DN 15 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Cevi za hladno in toplo sanitarno vodo, kompletno s fazonskimi kosi, iz CrNiMo nerjavnih materialov 1.4401, skladnih s standardom DIN EN 10088, s povišano vsebnostjo molibdena vsaj 2,2% za povečano korozijsko odpornost, brez silikona,
spajanje z zatisnimi spoji, z vsem ustreznim obešalnim in pritrdilnim materialom
| DN15 | m | 94 | 0 | 0
| DN20 | m | 29 | 0 | 0
| DN25 | m | 47 | 0 | 0
9 | Izolacija razvodov hladne sanitarne vode, s samougasljivo izolacijo iz žlebakov iz sintetičnega kavčuka, ki ne vsebuje CFC in HCFC, z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
- parozapornostni koeficient m = 7000
- toplotna prevodnost l = 0.035 W/mK
- področje uporabe: -45°C - 116°C
premer cevi debelina izolacije
| DN15 19 mm | m | 42 | 0 | 0
| DN20 19 mm | m | 13 | 0 | 0
| DN25 19 mm | m | 9 | 0 | 0
0
10 | Izolacija razvodov tople sanitarne vode, s samougasljivo izolacijo iz žlebakov iz sintetičnega kavčuka, ki ne vsebuje CFC in HCFC, z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
- parozapornostni koeficient m = 7000
- toplotna prevodnost l = 0.035 W/mK
- področje uporabe: -45°C - 116°C
premer cevi
| DN15 19 mm | m | 54 | 0 | 0
| DN20 25 mm | m | 14 | 0 | 0
| DN25 25 mm | m | 38 | 0 | 0
11 | Držala obešala, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom | kg | 30 | 0 | 0
12 | Izpiranje in dezinfekcija vodovodnega razvoda, vključno s pridobitvijo pozitivnega poročila o pregledu vode s strani pooblaščene zdravstvene organizacije | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom, v skladu za navodili iz tehničnega poročila | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras - držal - obešal in sanitarnih elementov, polnjenje, poizkusni pogon | % | 5% |  | 0
15 | Transportni, manipulativni in zavarovalni stroški | % | 3% |  | 0
| SKUPAJ INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
5.1.2. | VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Kanalizacijske brezšumne cevi, fazonski in čistilni kosi, izdelani iz polipropilena PP, spajanje z obojkami oz. fazonskimi kosi, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom
| f50 | m | 4 | 0 | 0
| f100 | m | 10 | 0 | 0
2 | Odzračevalna kapa
| DN100 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Čep za zatesnitev priključnih lokov sanitarnih elementov, izdelan iz PVC-ja, ali drugega materiala, zunanji premer čepa 28 - 36 mm, dolžine cca 60 mm | kos | 3 | 0 | 0
4 | Tesnostni in funkcionalni preizkus fekalne kanalizacije | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras | % | 5% |  | 0
6 | Transportni, manipulativni in zavarovalni stroški | % | 3% |  | 0
| SKUPAJ VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5.2.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE PROSTOROV
5.2.1.2. | RADIATORSKO OGREVANJE PRIZIDEK
1 | Ploščati jekleni radiator z odzračevalnim ventilom, radiatorskimi konzolami, montažnim in pritrdilnim materialom, kot npr. Vogel&Noot tip T6
| 33 VM 900-1320 | kos | 6 | 0 | 0
2 | Vgradni termostatski radiatorski ventil kompletno s termostatsko glavo z zaskočnim priključkom (možnost blokiranja)
| DN 15 | kos | 6 | 0 | 0
3 | Spodnji priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom za dvocevni sistem
| DN 15 | kos | 6 | 0 | 0
4 | Cev radiatorskega ogrevanja:
Uponor MLC cev je sestavljena iz prekrivno varjene aluminijaste cevi z notranjo in zunanjo plastjo polietilena. Vse plasti so trajno povezane med seboj s pomočjo vmesne vezne plasti. zagotovljena je absolutna difuzijska tesnost cevi, ki odgovarja zahtevam standarda DIN 4726, kompletno z izolacijo debeline 13 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo in montažnim materialom za priključitev radiatorjev in razdelilnikov
maksimalen trajen obratovalni tlak: 10 barov pri 70°C s testirano življenjsko dobo 50 let
| 16x2 | m | 236 | 0 | 0
5 | Razdelilni set, PN16, sestavljen iz dovodnega in povratnega razdelilnika za radiatorsko ogrevanje, izdelan iz korozijsko odporne posebne legure medenine, kompletno z ozračevalno pipo na vsakem razdelilniku; za pretok do 2 m3/h
| št. priključkov 6, DN 25 | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje odcepov, regulator diferenčnega tlaka kot npr. Danfoss ASV-PV
| DN25 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Partner ventil za avtomatske ventile ASV-PV, zaporni, nastavitveni in merilni ventil kot npr. Danfoss ASV-BD
| DN25 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Krogelna navojna zaporna pipa, kompletno s tesnilnim materialom, za toplo vodo do 110°C, PN16
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
9 | Podometna omarica za vgradnjo razdelilnikov radiatorskega ogrevanja z regulacijsko armaturo (ASV-ventili)), skupaj z vratci, vključno ves montažni material
| za 6 vej | kos | 1 | 0 | 0
10 | Glavni cevni (vidni) razvodi za ogrevanje kompletno s fazonskimi kosi, iz CrNi nerjavnih materialov 1.4301, skladnih s standardom DIN EN 12828, za obratovanje pod pritiskom do 16 bar in delovno temperaturo od 5 do 90°C,
s spojnimi deli s tesnili iz kvalitetnega butil kaučuka (CIIR), ki nestisnjeni vidno puščajo, z vsem ustreznim obešalnim in pritrdilnim materialom ter montažo z upoštevanjem temperaturno pogojenih raztezkov in skrčkov materiala, montaža vidno pod stropom
| DN 25 | m | 6 | 0 | 0
11 | Izolacija ogrevnih razvodov, s samougasljivo izolacijo iz žlebakov iz sintetičnega kavčuka, ki ne vsebuje CFC in HCFC, z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
- parozapornostni koeficient m = 7000
- toplotna prevodnost l = 0.035 W/mK
- področje uporabe: -45°C - 116°C
premer cevi debelina izolacije
| 16x2 9 mm | m | 236 | 0 | 0
| DN25 32 mm | m | 6 | 0 | 0
12 | Tlačni preizkus tesnenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1.3 kratni delovni tlak | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, pregled in preizkus | % | 5% |  | 0
14 | Transportni, manipulativni in zavarovalni stroški | % | 3% |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  | 0
5.3. | PREZRAČEVANJE
1 | Centrifugalni strešni ventilator za pretok do 350 m3/h, kompletno z nadtlačno loputo, strešnim podstavkom, dušilnikom zvoka, z regulatorjem hitrosti MTP 10, detektorjem prisotnosti IR 24-P, kompletno z materialom za montažo, Pe=230V/1f/84W
| Vse kot npr. Systemair TFSK 160-EC SILEO BLACK | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Prezračevalni ventil, izdelan iz jeklene pločevine v beli barvi, okrogle oblike
| Kot npr. Lindab PV-1/ vel.100 | kos | 7 | 0 | 0
3 | Aluminijasta rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami V oblike, izdelana iz vlečenih galvansko zaščitenih Al profilov, barva po izboru arhitekta, pritrjena na vgradni okvir z zakritimi vijaki, kot npr. Lindab tip:
| AR-4/P 525x225 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Zračne spiro cevi iz trakov iz pocinkane pločevine debeline po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (zarobljeni), med seboj spojene z zarobljenjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Debelina pločevine glede na nazivno velikost
DN 100-180 mm 0,6 mm
Zračne cevi morajo biti izdelane razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. Skupna dolžina zračnih cevi, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom, glede na nazivno velikost, barvanje po izbiri arhitekta
| f 160 | m | 28 | 0 | 0
7 | Zagon prezračevalnega sistema, nastavitev obratovalnih parametrov, poizkusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | % | 5% |  | 0
10 | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | % | 3% |  | 0
| SKUPAJ LOKALNI ODVODI |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
STROJNE NAPELJAVE IN OPREMA
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL - PZI
REKAPITULACIJA
PRIZIDEK
1 | VODOVOD | 0 | €
2 | OGREVANJE | 0 | €
3 | PREZRAČEVANJE | 0 | €
| SKUPAJ | 0 | €
POPUST V %
| POPUST V € | 0 | €
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0 | €
| DDV 22% | 0 | €
| SKUPAJ Z DDV | 0 | €
Ponudnik:
Žig:
Podpis:
Datum: